ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Opis obiektu

4. Założenia projektowe

5. Opis rozwiązań projektowych wentylacji

6. Opis rozwiązań projektowych zasilania nagrzewnic

7. Wytyczne dla branż

8. Warunki wykonania instalacji

II. Wykaz podstawowych urządzeń i materiałów

III. Załączniki

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego (1 strona)

- Kserokopie uprawnień i zaświadczeń Izby Budownictwa projektanta i sprawdzającego (4 strony)

- Dane katalogowe centrali wentylacyjnej (6 stron)

- Dane katalogowe sprzęgła hydraulicznego (1 strona)

- Dane doboru wymiennika JAD (1 strona)

- Dane doboru pomp (5 stron)

- Dane katalogowe naczynia wzbiorczego (1 strona)

- Dane katalogowe zaworów regulacyjnych VL-3 (1 strona)

- Dane katalogowe zaworów regulacyjnych HP i HS (2 strony)

- Dane katalogowe zaworów bezpieczeństwa Syr (1 strona)

- Dane katalogowe filtrów siatkowych Y222 (1 strona)

- Dane katalogowe zaworów regulacyjnych dławiących Broen (1 strona)

- Dane katalogowe izolacji termicznych z kauczuku (1 strona)

- Dane katalogowe regulatora ECL 300 (1 strona)

IV. Rysunki

- Plan zagospodarowania

- Rzut piwnic, skala 1:100

- Rzut przyziemia, skala 1:100

- Rzut dachu, skala 1:100

- Przekroje A-A, skala 1:100

- Schemat zasilania nagrzewnic,

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie Inwestora na wykonanie projektu bodowlanego wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej dla sali sportowej w budynku gomnazjum przy ul. 600-lecia w Więcborku.

W opracowaniu korzystano z następujących materiałów:

- projektu architektonicznego sali sportowej,

- inwentaryzacji budowlanej i instalacji w sali sportowej,

- norm krajowych i branżowych,

- katalogów zastosowanych elementów wentylacji.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali sportowej i pomieszczenia siłowni a także pomieszczenie dla instruktorów.

W opracowaniu wykonano obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w wyżej podanych pomieszczeniach obiektu. Dobrano urządzenia wentylacyjne, elementy nawiewne i wywiewne oraz zwymiarowano przekroje kanałów.

Zaprojektowano dodatkowy obieg grzewczy do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

3. Opis obiektu

Obiekt, dla którego projektuje się instalację wentylacji jest budynkiem gimnazjum z salą sportową do gier zespołowych oraz pomieszczeniem do ćwiczeń siłowych. W części gdzie znajdują się wymienione pomieszczenia jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Sala sportowa ma galerię dla widzów. Poniżej zestawiono dane pomieszczeń wentylowanych

Tabela 1. Wykaz parametrów pomieszczeń wentylowanych

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Wysokość | Kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | H | Vk |
|  |  | m2 | m | m3 |
| 1 | Sala gimnastyczna | 435,13 | 10,00 | 4 351 |
| 2 | Siłownia | 49,97 | 2,83 | 141 |
| 3 | Pokój instruktorów | 16,21 | 2,83 | 46 |

4. Założenia projektowe

Zakłada się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła w centralach za pomocą wymienników płytowych. Rozwiązanie projektowe uwzględnia aktualne warunki w budynku oraz ma na uwadze jak najmniejszą ingerencję w jego konstrukcję.

Przyjmuje się, że kotłownia ma rezerwę mocy zapewniającą podłączenie nagrzewnic central wentylacyjnych.

5. Opis ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WENTYLACJI

Zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w wymienionych pomieszczeniach sali sportowej z uwzględnieniem zalecanych krotności wymian powietrza oraz kryterium jego jakości z uwagi na zawartość CO2 na podstawie zaleceń publikowanych w literaturze. Założono, że krotność wymian powietrza w sali będzie dotyczyć przestrzeni do wysokości 4 metrów nad posadzką.

Tabela 2. Obliczone ilości powietrza wentylacyjnego

| Nazwa pomieszczenia | Kubatura | Krotność | Ilość powietrza | Normatyw wg CO2 | Ilość powietrza |  | Przyjęta ilość powietrza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vk | n | Vpw | VpCO2 | VpwCO2 |  |  |
|  | m3 | 1/godz | m3/g. | dm3/s*m2 | dm3/s | m3/g. | m3/g. |
| Sala gimnastyczna | 4 351 | 4,0 | 6 962 | 4,0 | 1 740,5 | 6 266 | 7 000 |
| Siłownia | 141 | 10,0 | 1414 | 8,0 | 399,8 | 1439 | 1400 |
| Pokój instruktorów | 46 | 4,0 | 184 | 3,0 | 48,6 | 185 | 180 |

Przyjęte ilości powietrza zapewniają, że przy 350 osobach w przebywających w sali na 1 osobę przypada 20 m3 świeżego powietrza na godzinę a przy 100 osobach ilość ta wzrasta do 100 m3. W pomieszczeniu siłowni przy jednoczesnym ćwiczeniu 12 osób na każdą z nich przypadać będzie prawie 100 m3 powietrza świeżego na godzinę.

Dla obliczonych ilości powietrza zaprojektowano 2 układy wentylacyjne. Jeden o wydajności 7000 m3/godz. dla sali sportowej oraz drugi dla siłowni i pokoju instruktorów o wydajności 1580 m3/godz.

Biorąc pod uwagę powyższe dane zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperacją ciepła za pomocą wymienników płytowych. Dla sali sportowej przyjęto centralę nawiewno-wywiewną typu VS-55-PMH o wydajności 7 000 m3/godz. i sprężu dyspozycyjnym 250Pa oraz dla siłowni typu VS-21-PH o wydajności 1 580 m3/godz. i sprężu dyspozycyjnym 200Pa. Obie centrale w wykonaniu zewnętrznym są zamontowane na dachu części niskiej budynku (nad salą siłowni) w miejscach pokazanych na rysunkach. Za oraz przed centralami zostały zastosowano tłumiki akustyczne.

Pobór powietrza świeżego odbywa się przez czerpnie z okapnikami montowanymi na końcu tłumików a wyrzuty powietrza z zastosowaniem okapników zamontowanych za tłumikiem.

Kanał nawiewny wentylacji sali sportowej wprowadzono do budynku w górnej części ściany przylegającej do części socjalnej. Kanały w sali prowadzone są wzdłuż ściany z antresolą na poziomie +8,25 nad poziomem posadzki. Na nawiewnie zastosowano 18 kratek z przepustnicami oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi. Są one mocowane bezpośrednio na kanale. Dla nawiewu do przestrzeni sali sportowej przyjęto 9 kratek o wymiarach 425*225 mm, przy czym 5 z nich zamontowanych jest na pionowej ścianie kanału a 4 na ścianie dolnej. Kratki nawiewające powietrze w kierunku galerii (9 sztuk) z przepustnicami oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi mają wymiary 225*225 mm i mocowane są na dolnej powierzchni kanału. Kierunki wypływu powietrza należy ustawić za pomocą kierownic zgodnie z zaleceniami pokazanymi na rysunku. Kierownice nawiewników kierujących powietrze w stronę galerii należy ustawić wachlarzowato. Układ nawiewny wymaga dokładnego ustawienia kierunków wypływających z nawiewników strumieni powietrza przed oddaniem do użytku instalacji.

Do wywiewu z sali zastosowano 3 wloty powietrza w formie czerpni o wymiarach 630*630 mm z siatką metalową na wlocie zamocowanych na zakończeniu kanałów wywiewnych.

Wentylacja pomieszczenia siłowni obsługiwana jest przez centralę VS-21. Na nawiewie w siłowni zastosowano 4 kratki o wymiarach 425*225 mm z przepustnicami oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi a pokoju trenera 1 o wymiarach 225*225 mm. Wywiew obsługiwany jest przez takie same ilości kratek i takich samych wymiarach, lecz tylko z przepustnicą i kierownicami poziomymi.

Kanały wentylacyjne do pomieszczenia siłowni wprowadzone są przez ścianę szczytową i montowane na wieszakach w odległości 10 cm od ściany korytarza oraz ok. 5 cm od sufitu.

Kanały nawiewne i wywiewne między centralami a obsługiwanymi pomieszczeniami prowadzone na zewnątrz należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 50 mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały w sali oraz w siłowni podwieszać do stropów, a prowadzone po ścianie zewnętrznej układać na wspornikach wykonanych z kątowników.

6. Opis ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ZASILANIA NAGRZEWNIC

Centrale wentylacyjne zasilane są wodnym 40% roztworem glikolu o parametrach 80/600C. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej VS-55 ma zapotrzebowanie moc cieplną w wysokości 49,92 kW i opór hydrauliczny 3,90 kPa a centrala VS-21 odpowiednio 10,61 kW oraz 1,57 kPa. Przed każdą zamontowany jest węzeł podmieszania składający się z zaworu trójdrożnego i pompy wymuszającej obieg przez nagrzewnicę. Źródłem ciepła do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych jest istniejąca kotłownia wodna z kotłem typu Domobloc N 270 o mocy 200÷270 kW.

Z uwagi na usytuowanie central na zewnątrz budynku i prowadzenie do nich przewodów z czynnikiem grzewczym zaprojektowano oddzielny układ zasilający oraz zmodyfikowano technologię kotłowni. Obecnie kocioł ma pracować na stałych temperaturach czynnika - 900C na zasileniu oraz 700C na powrocie. Za kotłem zastosowano sprzęgło hydrauliczne separujące obieg instalacji centralnego ogrzewania i zasilania wymiennika od kotła. Ze sprzęgła czynnik przepływa do rozdzielacza a z niego pobierany jest przez pompy. Obieg centralnego ogrzewania obecnie pracuje z zaworem trójdrogowym (4-ro drożny należy zdemontować) a do wymuszanie przepływu w instalacji centralnego ogrzewania wykorzystano dotychczasową pompę typu 50 POt-120. Zasilanie nagrzewnic odbywa się poprzez nowy wymiennik płaszczowo-rurowy typu JAD. Przepływ czynnika do wymiennika oraz za nim odbywa się za pomocą dobranych pomp. Regulacja dopływu czynnika do wymiennika realizowana z wykorzystaniem regulacyjnego zaworu dwudrogowego.

W zmodernizowanej technologii kotłowni zastosowano drugi sterownik obsługujący wymienione powyżej dwa obiegi.

Przewody zasilania nagrzewnic wykonane są z rur miedzianych i izolowane są łupkami z pianki izolacyjnej w osłonie z folii z tworzywa a odcinki prowadzone na zewnątrz budynku w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody dodatkowe w kotłowni z rur stalowych czarnych izolowanych tak jak rury miedziane.

7. WYTYCZNE DLA BRANŻ

Branża budowlana

W pokazanych na rysunkach miejscach budynku gdzie przez przegrody prowadzone są kanały wentylacyjne wykonać otwory o wymiarach o 40 mm większych. Po zakończeniu montażu elementów szczeliny wypełnić pianką montażową, uzupełnić ubytki tynku oraz pomalować powierzchnie.

Dokonać oceny możliwości montażu central w wyznaczonych miejscach pod względem struktury konstrukcji oraz jej wytrzymałości. Wykonać na dachu w pokazanych na rysunkach miejscach 2 konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych pod centrale wentylacyjne:

- dla centrali VS-55 o masie ok. 950 kg. konstrukcja powinna mieć wymiar 4450*1340 mm,

- dla centrali VS-21 o masie ok. 450 kg. konstrukcja powinna mieć wymiar 2960*960 mm.

Konstrukcje powinny zapewniać ustawienie centrali minimum 30 cm nad połacią dachu.

Branża elektryczna i AKP

Należy zaprojektować i wykonać podłączenie następujących urządzeń zasilanych energią elektryczną:

  - centrali wentylacyjnej VS-55 z 2wentylatorami i silnikami o mocy po 2,20 kW; 400 V; 4,7 A,

  - centrali wentylacyjnej VS-21 z 2wentylatorami i silnikami o mocy po 0,75 kW; 400 V; 1,73 A,

  - pompy obiegowej zasilania wymiennika typu UPS 32-30F z silnikiem o mocy 100 W, 230 V; 0,78 A,

  - pompy obiegowej zasilania nagrzewnic typu UPS 32-60F z silnikiem o mocy 190 W, 230 V; 0,88 A,

  - pompy obiegowej centrali VS-55 typu UP 25-40 KU 180 z silnikiem o mocy 60 W, 230 V; 0,26 A,

  - pompy obiegowej centrali VS-21 typu UPS 20-60 BK 150 z silnikiem o mocy 115 W, 230 V; 0,47 A,

  - pompy obiegowej kotła typu UPS 65-30 FB z silnikiem o mocy 215 W, 400 V; 0,52 A,

Obiegi w kotłowni sterowane są regulatorem ECL Comfort 300 do obsługi 2 obiegów grzewczych w tym obieg grzewczy sterowany pogodowo a obieg zasilania nagrzewnic stałe parametry 80/600C. Kocioł sterowany jest przez istniejący sterownik

Centrale wentylacyjne należy zamówić z rozdzielnicą zasilająco-sterującą z zestawem automatyki regulującej dopływ mediów.

Miejsce montażu rozdzielnic dla central wentylacyjnych wskaże Użytkownik. Regulator dla obiegów grzewczych należy zamontować w kotłowni.

8. Warunki wykonania instalacji

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami montażu urządzeń i armatury dostarczanymi przez producentów. Czynności montażowe (m.in. zamocowania) oraz odbiorowe realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", Zeszyt 5, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesień 2002.

Z uwagi na lokalizację urządzeń i kanałów na wysokościach (powyżej 3,0 m) oraz na dachu montaż należy prowadzić z odpowiednich rusztowań i z zachowaniem warunków BHP właściwych dla prac na wysokości.

II. Wykaz podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Producent Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Układ nawiewny nr 1 |  |  |  |  |
| N1/1 | Czerpnia z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-55 | szt. | 1 | VTS Clima |
| N1/2 | Tłumik akustyczny 1200*600*1500 mm | szt. | 1 |  |
| N1/3 | Łuk typu A/I 1200*575/1200*600/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| N1/4 | Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyżowym VS-55-R-PMH o wydajności 7000 m3/godz. i sprężu dyspozycyjnym 250 Pa w wykonaniu prawym z 2 przepustnicami wielopłaszczyznowymi z siłownikami i 2 króćcami elastycznymi | kpl. | 1 | VTS Clima |
| N1/5 | Redukcja sym. typ A/I 1199*575/1200*600/300 mm | szt. | 1 |  |
| N1/6 | Tłumik akustyczny 1200*600*1500 mm | szt. | 1 | Klimat Solec Kujawski |
| N1/7 | Redukcja sym. typ A/I 1200*600/630*630/600 mm | szt. | 1 |  |
| N1/8 | Kanał typu A/I 630*630/570 mm | szt. | 1 |  |
| N1/9 | Łuk typu A/I 630*630/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| N1/10 | Kanał typu A/I 630*630/1700 mm | szt. | 1 |  |
| N1/11 | Łuk typu A/I 630*630/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| N1/12 | Kanał typu A/I 630*630/3700 mm | szt. | 1 |  |
| N1/13 | Łuk typu A/I 630*630/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| N1/14 | Kanał typu A/I 630*630/1050 mm | szt. | 1 |  |
| N1/15 | Łuk typu A/I 630*630/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| N1/16 | Kanał typu A/I 630*630/6800 mm | szt. | 1 |  |
| N1/17 | Redukcja asym. typ A/I 630*630/630*500/400 mm | szt. | 1 |  |
| N1/18 | Kanał typu A/I 630*500/8600 mm | szt. | 1 |  |
| N1/19 | Redukcja asym. typ A/I 630*500/500*400/400 mm | szt. | 1 |  |
| N1/20 | Kanał typu A/I 500*400/5600 mm | szt. | 1 |  |
| N1/21 | Redukcja asym. typ A/I 500*400/250*250/400 mm | szt. | 1 |  |
| N1/22 | Kanał typu A/I 250*250/2600 mm | szt. | 1 |  |
| N1/23 | Zaślepka 250*250 mm | szt. | 1 |  |
| N1/24 | Kratka nawiewna 425*225 mm z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi | szt. | 9 |  |
| N1/25 | Kratka nawiewna 225*225 mm z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi | szt. | 9 |  |

| Układ nawiewny nr 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2/1 | Czerpnia z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-21 | szt. | 1 | VTS Clima |
| N2/2 | Łuk typu A/I 821*313/800*300/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| N2/3 | Tłumik akustyczny 800*300*1500 mm | szt. | 1 |  |
| N2/4 | Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyżowym VS-21-L-PH o wydajności 1580 m3/godz. i sprężu dyspozycyjnym 200 Pa w wykonaniu lewym z 2 przepustnicami wielopłaszczyznowymi z siłownikami i 2 króćcami elastycznymi | kpl. | 1 | VTS Clima |
| N2/5 | Redukcja sym. typ A/I 821*313/800*300/300 mm | szt. | 1 |  |
| N2/6 | Tłumik akustyczny 800*300*1500 mm | szt. | 1 |  |
| N2/7 | Redukcja asym. typ A/I 800*300/400*250/1100 mm | szt. | 1 |  |
| N2/8 | Łuk typu A/I 250*400/900 | szt. | 2 |  |
| N2/9 | Kanał typu A/I 400*250/370 mm | szt. | 1 |  |
| N2/10 | Kanał typu A/I 400*250/4200 mm | szt. | 1 |  |
| N2/11 | Redukcja asym. typ A/I 400*250/315*250/300 mm | szt. | 1 |  |
| N2/12 | Kanał typu A/I 315*250/3700 mm | szt. | 1 |  |
| N2/13 | Redukcja asym. typ A/I 315*250/200*200/300 mm | szt. | 1 |  |
| N2/14 | Kanał typu A/I 200*200/950 mm | szt. | 1 |  |
| N2/15 | Kratka nawiewna 425*225 mm z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi | szt. | 4 |  |
| N2/16 | Kratka nawiewna 225*225 mm z przepustnicą oraz kierownicami pionowymi oraz poziomymi | szt. | 1 |  |
| Układ wywiewny nr 1 |  |  |  |  |
| W1/1 | Wyrzutnia z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-55 | szt. | 1 | VTS Clima |
| W1/2 | Tłumik akustyczny 1200*600*1500 mm | szt. | 1 |  |
| W1/3 | Łuk typu A/I 1200*600/1199*575/450 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| W1/4 | Centrala nawiewno-wywiewna – jak poz. N1/4 | kpl. | 1 | VTS Clima |
| W1/5 | Łuk typu A/I 1199*575/1200*600/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| W1/6 | Tłumik akustyczny 1200*600*1500 mm | szt. | 1 |  |
| W1/7 | Trójnik A/I 500*600/500*600/1200*600 mm | szt. | 1 |  |
| W1/8 | Redukcja A/I 500*600/ø500/400 mm | szt. | 2 |  |
| W1/9 | Łuk ø500/900 mm | szt. | 2 |  |
| W1/10 | Redukcja asym. 630*630/ø500/600 mm | szt. | 3 |  |
| W1/11 | Łuk 630*630/900 mm | szt. | 3 |  |
| W1/12 | Kanał typu A/I 630*630/250 mm | szt. | 3 |  |
| W1/13 | Kratka wywiewna typu czerpnia ścienna z siatką i żaluzjami 630*630mm | szt. | 3 |  |
| W1/14 | Kanał typu Spiro ø500/7500 mm | szt. | 1 |  |
| W1/15 | Trójnik ø500 | szt. | 1 |  |
| W1/16 | Kanał typu Spiro ø500/300 mm | szt. | 1 |  |
| W1/17 | Kanał typu Spiro ø500/11200 mm | szt. | 1 |  |
| Układ wywiewny nr 2 |  |  |  |  |
| W2/1 | Wyrzutnia z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-21 | szt. | 1 | VTS Clima |
| W2/2 | Tłumik akustyczny 800*300*1500 mm | szt. | 1 | Klimat Solec Kujawski |
| W2/3 | Łuk typu A/I 821*313/800*300/450 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| W2/4 | Centrala nawiewno-wywiewna – jak poz. N2/4 | kpl. | 1 | VTS Clima |
| W2/5 | Redukcja A/I 821*313/800*300/300 | szt. | 1 |  |
| W2/6 | Tłumik akustyczny 800*300*1500 mm | szt. | 1 |  |
| W2/7 | Łuk typu A/I 1200*600/900 z kierownicami | szt. | 1 |  |
| W2/6 | Kanał typu A/I 1200*600/1140 mm | szt. | 1 |  |
| W2/7 | Łuk typu A/I 800*300/400*250/450 | szt. | 1 |  |
| W2/8 | Kanał typu A/I 400*250/420 mm | szt. | 1 |  |
| W2/9 | Łuk typu A/I 400*250/450 | szt. | 1 |  |
| W2/10 | Łuk typu A/I 250*400/900 | szt. | 2 |  |
| W2/11 | Kanał typu A/I 400*250/850 mm | szt. | 1 |  |
| W2/12 | Kanał typu A/I 400*250/4200 mm | szt. | 1 |  |
| W2/13 | Redukcja asym. typ A/I 400*250/315*250/300 mm | szt. | 1 |  |
| W2/14 | Kanał typu A/I 315*250/3700 mm | szt. | 1 |  |
| W2/15 | Redukcja asym. typ A/I 315*250/200*200/300 mm | szt. | 1 |  |
| W2/16 | Kanał typu A/I 200*200/950 mm | szt. | 1 |  |
| W2/17 | Kratka nawiewna 425*225 mm z przepustnicą oraz kierownicami poziomymi | szt. | 4 |  |
| W2/18 | Kratka nawiewna 225*225 mm z przepustnicą oraz kierownicami poziomymi | szt. | 1 |  |
| Izolacje termiczne |  |  |  |  |
| I-1 | Maty z wełny mineralnej o grubości 50 mm | m2 | 120,0 |  |
| I-2 | Osłona z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 120,0 |  |
| Zasilanie nagrzewnic |  |  |  |  |
| H/1 | Rury DN 80 mm | m | 15 |  |
| H/2 | Rury DN 65 mm | m | 15 |  |
| H/3 | Rury miedziane ø42*1,5 mm | m | 120 |  |
| H/4 | Rury miedziane ø22*1,0 mm | m | 30 |  |
| H/5 | Izolacje przewodów DN 80 mm z pianki poliuretanowej grubość 30 mm | m | 15 | . |
| H/6 | Izolacje przewodów DN 65 mm z pianki poliuretanowej grubość 30 mm | m | 15 | . |

| H/7 | Izolacje przewodów ø42*1,5 mm z pianki kauczukowej grubość 20,5 mm | m | 120 | Armaflex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H/8 | Izolacje przewodów ø22*1,0 mm z pianki kauczukowej grubość 18 mm | m | 30 | Armaflex |
| H/9 | Sprzęgło hydrauliczne typ SH3/80/200 | szt. | 1 | Pomex |
| H/10 | Wymiennik JAD K 6.50 | szt. | 1 | SeCesPol |
| H/11 | Pompa P1 typ UPS 32-30F; 3,5 m3/godz., 16 kPa | szt. | 1 | Grundfos |
| H/12 | Pompa P2 typ UPS 32-60F; 3,2 m3/godz., 49 kPa | szt. | 1 | Grundfos |
| H/13 | Pompa P3 typ UP 25-40 KU 180; 2,6 m3/godz., 18 kPa | szt. | 1 | Grundfos |
| H/14 | Pompa P4 typ UPS 20-60 BK 150; 0,6 m3/godz., 19 kPa | szt. | 1 | Grundfos |
| H/15 | Pompa P5 typ UPS 65-30 FB; 14,0 m3/godz., 10 kPa | szt. | 1 | Grundfos |
| H/16 | Pompa P6 typ 50 POt 120, obieg ogrzewania | szt. | 1 | na wyposażeniu kotłowni |
| H/17 | Naczynie wzbiorcze Reflex S 33 z osprzętem | szt. | 1 | Reflex |
| H/18 | Zawór trójdrogowy DN 65 typ VL-3, Kv=63 m3/godz. z siłownikiem | kpl | 1 | Danfoss |
| H/19 | Zawór trójdrogowy ø28 typ HSB28, Kv=7,9 m3/godz. z siłownikiem | kpl | 1 | Danfoss |
| H/20 | Zawór trójdrogowy ø22 typ HSB22, Kv=3,0 m3/godz. z siłownikiem | kpl | 1 | Danfoss |
| H/21 | Zawór dwudrogowy ø28 typ HP28, Kv=15 m3/godz. z siłownikiem | kpl | 1 | Danfoss |
| H/22 | Zawory zwrotne DN 50 mm | szt. | 1 |  |
| H/23 | Zawory zwrotne DN 40 mm | szt. | 1 |  |
| H/24 | Zawory zwrotne DN 20 mm | szt. | 1 |  |
| H/25 | Zawór bezpieczeństwa DN 20 mm typu SYR 1915 | szt. | 1 |  |
| H/26 | Filtry siatkowe DN 40 typ Y222 | szt. | 1 | Danfoss |
| H/27 | Zawory kulowe DN 80 mm | szt. | 2 |  |
| H/28 | Zawory kulowe DN 65 mm | szt. | 3 |  |
| H/29 | Zawory kulowe DN 40mm | szt. | 8 |  |
| H/30 | Zawory kulowe DN 20mm | szt. | 3 |  |
| H/31 | Zawory kulowe DN 15 mm | szt. | 4 |  |
| H/32 | Zawory regulacyjne typ DRV DN 15S mm | szt. | 1 | Ballorex |
| H/33 | Zawory regulacyjne typ DRV DN 32S mm | szt. | 1 | Ballorex |
| H/34 | Zawory odpowietrzające DN 15 mm | szt. | 8 |  |
| H/35 | Manometry 0÷0,6 MPa | szt. | 4 |  |
| H/36 | Termometry 0÷1000C | szt. | 5 |  |
| H/37 | Rozdzielacze DN 100 mm, L=800 mm | szt. | 2 |  |
| H/38 | Zbiornik na roztwór glikolu o poj. 150 dm3 | szt. | 1 |  |

| H/39 | Pompka ręczna do napełniania instalacji roztworem glikolu | szt. | 1 | Viessmann |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterowanie |  |  |  |  |
| S/1 | Regulator |  |  |  |
| S22 | Rozdzielnica zasilająco-sterująca (w komplecie automatyki centrali wentylacyjnej) | szt. | 2 | VTS Clima |

Uwagi:

Wymienione w wykazie elementów instalacji nazwy firm mają na celu wskazanie ich standardów technicznych i jakościowych. Możliwa jest - za zgodą projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametrów technicznych i walorów jakościowych