OPIS  TECHNICZNY

I. Wstęp  
1. Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej dla potrzeb zasilania wentylacji mechanicznej w budynku Gimnazjum w Więcborku przy ul. 600-Lecia.

Projekt obejmuje:

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej szafę sterowniczą centrali wywiewno-nawiewnej

- wykonanie instalacji zasilania pomp w kotłowni

Wskaźniki elektroenergetyczne:

- moc szczytowa zastosowanych urządzeń elektr.: 4,5 kW

- napięcie zasilania: 230/400V

- układ sieci wewnętrznej: TN-CS

- ochrona od porażeń: samoczynne odłączenie napięcia w układzie TN-C za pomocą bezpieczników topikowych i wyłączników różnicowo-prądowych

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Wytyczne inwestora

2.3. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

2.4. Polskie Normy

2.5. Projekt branży wentylacji i c.o.

II. Opis szczegółowy
1. Zasilanie szaf sterowniczych central naw..-wywiewnych
	Z tablicy TG budynku wyprowadzić wlzTW przewodem YDY 5x10 i układając go wg trasy pokazanej na rys. 1 i 2 wprowadzić do pomieszczenia trenera przy sali sportowej, gdzie zakończyć w rozdzielnicy TW. W skład tablicy TW wchodzić będą zabezpieczenia obwodu szafy sterowniczej centrali nawiewno-wywiewnej oraz ochronniki przepięciowe.

Na odcinku w piwnicach wlz układać na ścianie wzdłuż ciągu rur c.o. – zachowując odległość min. 20 cm. Odcinek linii przebiegający przez stołówkę ułożyć w listwie (korytku) instalacyjnej na wys. 2,25 m.

W pomieszczeniu trenera rozdzielnicę TW zainstalować na ścianie na wys. 1,8m – pozostawiając miejsce na montaż szaf sterowniczych.

Szafę sterowniczą dostarcza wytwórca central. Z szafy tych wyprowadzone zostaną przewody sterownicze i zasilające pompy cyrkulacyjne i wentylatory.

2. Instalacja elektryczna w kotłowni (rozbudowa)

W pomieszczeniu kotłowni, w wyniku rozbudowy instalacji c.o., zachodzi potrzeba wykonania instalacji zasilania i sterowania dodatkowymi pompami cyrkulacyjnymi. W tym celu przy istniejącej rozdzielnicy RCO/1 należy dobudować dodatkową rozdzielnicę (RCO/2) – wg schematu pokazanego na rys. 4. W skład rozdzielnicy wchodzić będą: wyłącznik różnicowo-prądowy, zabezpieczenia obwodów odbiorczych oraz styczniki sterujące.

Przewody do nowego regulatora i pomp należy układać na istn. i projektowanych korytkach kablowych.

Szynę ochronną nowej rozdzielnicy RCO/2 należy połączyć przewodem DY4 z istn. szyną wyrównawczą.

3. Ochrona od porażeń

Jako system ochrony od porażeń zastosowano samoczynne odłączenie napięcia za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych w układzie TN-CS. Wszystkie elementy podlegające ochronie podłączyć do przewodów ochronnych PE będących jedną z żył przewodów instalacyjnych. Przewody te połączyć z szyną ochronną na tablicy RCO/2 . Szyna ta połączona będzie za pomocą głównego przewodu ochronnego z szyną wyrównawczą w kotłowni. Rezystancja uziomu – R< 10 om.

4. Ochrona przed przepięciami

W projektowanej instalacji zastosowano ochronę przed przepięciami za pomocą zespołu 4 ochronników  klasy II, które zainstalowane będą na tablicy TW. Zespoły ochronników podłączyć do uziemionej szyny PE.

5. Obliczenia

- przyjęto  zabezpieczenia główne obwodu wlzTW za pomocą bezpieczników topikowych 35A oraz wlz kablem YKY 5x10.

Rezystancja  uziomu ochronnego:
           - dla wyłącznika  różnicowo-prądowego o prądzie wyzwalania Idn = 30 mA
          Ruz <  50/ 0,03 = 1667 om  -  wykonać uziom o rezystancji  R < 10 om