OPIS  TECHNICZNY

I. Wstęp  
1. Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku przy ul. Kościuszki – dz. 324.

Wskaźniki elektroenergetyczne:

- moc szczytowa przepompowni wynosi 12,0 kW.

- system ochrony od porażeń zastosowano:

- w sieci rozdzielczej (przedlicznikowej) obejmującej linię kablową n.n., złącze kablowe i wlz -  szybkie wyłączenie napięcia w układzie TN-C za pomocą bezpieczników topikowych

- w sieci odbiorczej (zalicznikowej) obejmującej instalację odbiorczą - szybkie wyłączenie napięcia w układzie TN-S wyłączników nadprądowych oraz dodatkowo za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych.

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Warunki techniczne wydane przez Rejon Dystrybucji w Nakle
2.3. Mapa syt.-wys. w skali 1:500
2.4. Wytyczne inwestora
3. Lokalizacja	
	Działka nr 324, na której znajdować się będzie przepompownia, położona jest w Więcborku przy ul. Kościuszki na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i stanowi własność Gminy Więcbork.

4. Stan istniejący
	 Na w/w działce wybudowana zostanie przepompownia ścieków. W terenie objętym opracowaniem jako uzbrojenie terenu znajduje się sieć energetyczna napowietrzna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Istniejąca droga  jest utwardzona.
5. Zagospodarowanie projektowane	
	W ramach niniejszego projektu planuje się wybudowanie przyłącza kablowego n.n. poprzez podłączenie się do istniejącej linii napowietrznej n.n.. 
6. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z zainteresowanymi instytucjami w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, z właścicielami gruntów w zakresie lokalizacji oraz z Rejonem Dystrybucji w zakresie zgodności z warunkami technicznymi.

II. Opis szczegółowy
1. Zasilanie
	Projektowana przepompownia zasilana będzie z istniejącej z linii napowietrznej n.n.  stanowiącej obw. nr  100 stacji transformatorowej "Więcbork - Tartak”. W tym celu z istniejącego słupa nr 106 wyprowadzić kabel typu YAKY 4x35 i układając go wg trasy pokazanej na planie syt. - wprowadzić do złącza typu ZKP usytuowanego w pasie drogi przy granicy działki  – wg rys. 1.

W złączu ZKP uziemić żyłę PEN. Rezystancja uziemienia – R<30 Ω. W złączu ZKP znajdować się będą zabezpieczenia przedlicznikowe oraz licznik pomiaru energii.

2. WLZ i tablice

Ze złącza ZKP do  szafy sterowniczej TSR wybudowana zostanie wlz (zalicznikowa) kablem YKY 4x10. Szafa TSR znajdować się będzie w bezpośrednio przy złączu ZKP.  W skład szafy TSR wchodzić będą :  wyłącznik główny, wyłącznik różnicowo-prądowy, zabezpieczenia obwodów odbiorczych, ochronniki przepięciowe, układ automatyki sterownia pracą przepompowni oraz przełącznik „sieć – agregat”.  Szafa TS dostarczana jest przez producenta wraz z urządzeniami technologicznymi przepompowni.

Okablowanie urządzeń technologicznych wykonane zostanie zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową przepompowni.

Granica eksploatacji znajdować się będzie na zaciskach odpływowych zabezpieczeń w złączu ZKP.

3. Ochrona od porażeń

3.1. Sieć rozdzielcza

Jako system ochrony od porażeń w sieci rozdzielczej (obejmującej złącza kablowe ZKP oraz  wlz) zastosowano samoczynne odłączenie napięcia w układzie TN-C za pomocą bezpieczników topikowych. W tym celu szyny PEN we wszystkich złączach kablowych należy uziemić. Rezystancja uziemienia R < 30 .

3.2. Instalacja odbiorcza

Jako system ochrony od porażeń w instalacji odbiorczej (zalicznikowej) przewidziano samoczynne odłączenie napięcia w układzie w układzie TN-S wyłączników nadprądowych oraz dodatkowo za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych.

Wszystkie elementy w instalacji odbiorczej podlegające ochronie podłączone będą do przewodów ochronnych PE będących jedną z żył przewodów instalacyjnych. Przewody te połączone zostaną z główną szyną ochronną w rozdzielnicy TS. Szyna ta połączona będzie za pomocą głównego przewodu ochronnego z uziomem przepompowni. Rezystancja uziomu – R< 30 om.

Dodatkowo w na terenie przepompowni wykonać połączenia wyrównawcze za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej 25x4, do której podłączyć wszystkie metalowe części obce. Taśmę tę połączyć z uziomem przepompowni.

4. Układanie kabli

Kabel należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Ułożony kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą rodzimego gruntu oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać rodzimym gruntem. Na kablu w odległości co 10 m umieścić opaski oznaczeniowe.  Przy skrzyżowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel układać w rurze grubościennej DVK 75.

5.Obliczenia

- przyjęto  zabezpieczenia główne (przedlicznikowe) o wartości  Ibn=  20A  
	za pomocą  wkładek topik. WT-00/gG w kasecie RBK-00 oraz wlz kablem YKY 4x10.

Rezystancja  uziomu ochronnego:
           - dla wyłącznika  różnicowo-prądowego o prądzie wyzwalania Idn = 30 mA
          Ruz <  50/ 0,03 = 1667 om  -  wykonać uziom o rezystancji  R < 30 Ω.

6. Wykaz podstawowych materiałów:

I.  Linia kablowa przedlicznikowa
   	1. Kabel YAKY 4x35					-	15 m

2. Folia PCW (niebieska)				-	3 m

3. Bednarka ocynk. 25x4				-	5 m

4. Pręt stalowy o średn. 20 mm			-	12 m

5. Złącze kabl. ZKP					-	1 kpl

6. Końcówka kablowa 35 mm2			-	4 szt

7. Opaska oznaczeniowa				-	6 szt

8. Tabliczka oznaczeniowa				-	2 szt

9. Bezpiecznik mocy WT-00/gG 20A		-	3 szt

10. Ochronnik BOPI 0,5/5

II. Linia kablowa zalicznikowa

1. Kabel YKY 4x10					-	5 m

2. Folia PCW (niebieska)				-	3 m

3. Szafa sterownicza  TSR (dostarcza producent)	-	1 kpl.

Opracował: