## Opis techniczny

# I. Wstęp

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowę oświetlenia parkingu w Więcborku przy ul. Potulickich..

Projekt obejmuje:

- budowę odcinka linii kablowej dla potrzeb zasilania słupów oświetleniowych

- ustawienie słupów z oprawami metaohalogenkowymi

Wskaźniki elektroenergetyczne:

- moc szczytowa obwodu projektowanego		-	0,35 kW

- napięcie zasilania:					-	230V

- układ sieci n.n.					-	 TT

- ochrona od porażeń w sieci rozdzielczej 		- 	samoczynne odłączenie

napięcia w układzie TT za pomocą bezpieczników topikowych

Projekt opracowano w oparciu o:

- warunki techniczne wydane przez ENEA Operator. Rejon w Nakle

- wytyczne inwestora – projekt zagospodarowania parkingu

- przedmiotowe normy PN i przepisy PBUE

- dane zebrane w terenie

- mapę syt.-wys. w skali 1:500

Projekt uzgodniono z zainteresowanymi instytucjami w zakresie kolizji z uzbrojeniem terenu, z właścicielami gruntów w zakresie zgody na lokalizację oraz z ENEA Operator. w zakresie zgodności z warunkami technicznymi.

### II. Opis szczegółowy

- Lokalizacja

Projektowany parking zlokalizowany będzie w Więcborku w rejonie ul. Potulickich na terenie zabudowy miejskiej.

- Istniejący stan uzbrojenia podziemnego
	W obszarze objętym opracowaniem jako uzbrojenie terenu występuje sieć energetyczna kablowa.

- Zagospodarowanie projektowane	
W ramach niniejszego projektu planuje się wybudowanie:

- słupów z oprawami oświetleniowymi (5 stanowisk)

- linii kablowej n.n. zasilającej projektowane słupy

- Linia oświetlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora projektowany parking

oświetlony zostanie za pomocą opraw oświetleniowych zamontowanych na stylizowanych słupach stalowych firmy ART.-METAL.

W tym celu z istniejącego słupa linii napowietrznej n.n. wyprowadzić kabel typu YAKY 4x35 – i układając go wg trasy pokazanej na rys. 1 – wprowadzić do poszczególnych słupów ustawionych na terenie parkingu.

Zaprojektowano słupy stylizowane jedno i dwuramienne firmy ART-METAL o wys. 4,0m – wg załączonych kart katalogowych. Na słupach zaprojektowano oprawy stylizowane wyposażone w metalohalogenkowe źródła światła o mocy 70 W. Słupy ustawione będą na prefabrykowanych fundamentach betonowych wyposażonych w otwór do wprowadzenia kabli.

Wraz z kablem ułożona zostanie taśma stalowa ocynkowna 25x4. Taśmę połączyć z zaciskami ochronnymi słupów.

5.  Ochrona od porażeń

Jako system ochrony od porażeń zastosowano samoczynne odłączenie napięcia w układzie TT za pomocą bezpieczników topikowych. Zaciski ochronne słupów połączyć z ułożoną wraz z kablem taśmą stalowa. Rezystancja uziomu – R<0,8 Ω.

6.  Układanie kabli

Kable należy układać w wykopie na głębokości 0,6 m na 10 cm podsypce z piasku. Ułożony kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą rodzimego gruntu oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać rodzimym gruntem. Na kablu w odległości co 10 m oraz przy słupach umieścić opaski oznaczeniowe.  Przy skrzyżowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel układać w rurze grubościennej DVK 110.

##### 7.  Zestawienie podstawowych materiałów

1. Słup oświetleniowy ST4 (2xR01 / 2x02)	Art.-METAL		-	2 kpl.

2. Słup oświetleniowy ST1 1x02D					-	3 szt

3. Oprawa oświetleniowa 02 LUNA	 ART.-METAL		-	5 szt

4. Lampa metalohalogenkowa 02MH-70W OSRAM		-	5 szt

5. Fundament 150x150						-	5 szt

6. Taśma stalowa 25x4 ocynk.					-	230 m

7. Kabel YAKY 4x35							-	237 szt

8. Ochronnik BOPI 0,5/5						-	2 kpl.